
十堰武当山机场消防设施设备维保内容

消防维保，是消防系统发挥正常功能的前提保障。公司维保编制依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷淋灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范，结合甲方的设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化、档案化痕迹化管理，使整个消防系统良好运行，确保万无一失。

一、消防维保设备及内容: 

1.1建筑防火卷帘分隔和安全疏散设施;

1.2.火灾自动报警系统;

1.3.消防给水设施;

1.4.消火栓系统;

1.5.消防水炮系统;

1.6.自动喷淋灭火系统;

1.7.气体灭火系统;

1.8.干粉自动灭火系统;

1.9.泡沫灭火系统;

1.10.防烟、排烟设施;

1.11.消防电气和通讯设施;

1.12.消防电梯;

1.13.干粉灭火设施;

1.14.移动式灭火器材。

二、设备明细：








2.1、机场各分区消防设施设备明细：





	机场供水站消防设施设备

	
	设备名称
	产品型号
	功率
	数量
	生产日期

	消防水泵
	稳压泵
	高效三项异步电动机
	TX3-132S2-2
	7.5KW
	4
	2015.12

	
	油库冷却水泵
	高效三项异步电动机
	YE2-280S-4
	75KW
	2
	2015.7

	
	油库泡沫水泵
	高效三项异步电动机
	YE2-225M-4
	45KW
	2
	2015.7

	
	喷淋水泵
	高效三项异步电动机
	YE2-280M-4
	75KW
	2
	2015.7

	
	消火栓水泵
	高效三项异步电动机
	YE2-280S-2
	75KW
	3
	2018.10

	机场各分区消防设施设备明细

	航站楼消防设施设备

	序 号
	设备设施名称
	设备型号
	生产厂家
	数量
	安装（摆放）位置
	正常

	1
	室内消火栓
	
	闵太消防科技股份有限公司
	58
	一层左17，一层右17，二层24
	√

	2
	消火栓箱
	SG24D65
	武汉市鑫王室消防科技有限公司
	57
	
	√

	3
	声光报警器
	HX-100B
	海湾安全技术有限公司
	17
	一层左6个；一层右5个；二层6个
	√

	4
	火灾手动报警按钮
	J-SAM-GST9122A
	海湾安全技术有限公司
	33
	一层左12个 一层右9个，二层12个
	√

	5
	复合探测器
	
	海湾安全技术有限公司
	1
	一层远机位1个
	√

	6
	光束感烟探测器
	JTY-HM-GST102
	海湾安全技术有限公司
	51
	一层左3个 一层右10个 ，二层38个
	√

	7
	点型感烟探测器
	JTY-GD-G3
	海湾安全技术有限公司
	293
	一层左93个 一层右111个，二层89个
	√

	8
	点型感温探测器
	JTW-ZCD-G3N
	海湾安全技术有限公司
	31
	一层左23个，一层右8个
	√

	9
	防火阀
	
	
	68
	一层左30，一层右31，二层7个
	√

	10
	排烟阀
	
	
	21
	一层左3个，一层右3个，二层15个
	√

	11
	排烟机
	
	
	23
	一层左8个，二层15个
	√

	12
	压力开关
	
	
	2
	一层左1个，一层1个
	√

	13
	水流指示器
	
	
	8
	一层左3个，一层右1个，二层4个
	√

	14
	消防信号蝶阀
	
	
	12
	一层左7个，一层右1个，二层4个
	√

	15
	可燃气体探测器
	
	
	3
	一层左3个
	√

	16
	应急照明灯
	
	
	7
	一层左3个，一层右2个，二层2个
	√

	17
	火灾显示盘
	GST-ZF-500Z
	海湾安全技术有限公司
	3
	航站楼二层
	√

	18
	双轨无机布基防火卷帘(特级）
	
	武汉市东西湖新桥防火材料厂
	15
	一层左5个，一层右6个，二层4个
	√

	19
	灭火器
	推车式水基灭火器MPTZ/25
	荆州市江陵晋安消防器材有限公司
	40
	航站楼
	√

	
	
	手提式干粉灭火器MFZ/ABC4型
	淮南市安吉消防器材装备制造有限公司
	22+8
	航站楼
	√

	
	
	手提式水基灭火器9L MPZ/9型
	徐州市淮海消防器材有限公司
	34
	航站楼
	√

	
	
	手提式水基灭火器6L MPZ/6型
	徐州市淮海消防器材有限公司
	24
	航站楼
	√

	
	
	手提式水基灭火器MSW2/6
	北京久久神龙消防有限公司
	2
	消防控制室
	√

	20
	水泵结合器
	SQD10-1.6
	
	5
	航站楼左侧2个，餐厅前3个
	√

	21
	消防控制室值班电话（8876860）
	Yealink SIP-T22P
	亿联网络技术股份有限公司
	1
	消防控制室
	√

	22
	消防广播系统
	
	Bosch
	1
	消防控制室
	√

	23
	火灾报警控制器（联动型）
	GST-QKP01
	海湾安全技术有限公司
	1
	消防控制室
	√

	24
	图形显示装置
	GST-GM9000
	海湾安全技术有限公司
	1
	消防控制室
	√

	25
	WEEP电气火灾监控系统
	WEFPS
	施耐德万高（天津）电气设备有限公司
	1
	消防控制室
	√

	26
	消防设备电源监控系统
	AFPM100/B
	安科瑞电气股份有限公司
	1
	消防控制室
	√

	27
	szp精准定位消防水炮灭火系统
	szp-zxkzq48
	长春惠泰消防安全科技有限公司
	1
	水炮控制系统在消防控制室；18个水炮分步于航站楼顶部
	√

	28
	水炮现场编码控制器
	szp-HTCKQ
	长春惠泰消防安全科技有限公司
	18
	一层4个，二层14个
	√

	29
	七氟丙烷气体灭火装置
	GQQ120/2.5X
	四川泰和安消防科技有限公司
	1
	航站楼左侧门入口弱电间内
	√

	30
	IG541气体灭火系统（N2）
	QMH15
	南京市天泽气体有限责任公司
	2
	航站楼右侧机房1套；航站楼后侧靠货运弱电机房1套
	√

	31
	消防气体灭火控制器
	GST-QKP04-/2
	海湾安全技术有限公司
	1
	航站楼一楼东侧
	√

	32
	消防气体灭火控制器
	GST-QKP01
	海湾安全技术有限公司
	1
	航站楼一楼西侧
	√

	33
	消防电话总机系统
	TSZ-GST60
	海湾安全技术有限公司
	1
	航站楼消防控制室
	√

	34
	固定式消防电话分机
	GST-TS-100B
	海湾安全技术有限公司
	23
	航站楼
	√

	35
	手持式消防电话分机
	TS-GSTN602
	海湾安全技术有限公司
	2
	航站楼消防控制室
	√

	航管楼消防设施设备

	序 号
	设备设施
名称
	设备型号
	生产厂家
	数量
	安装（摆放）位置
	√

	1
	室内消火栓
	SN65
	
	12
	航管楼
	√

	2
	火灾报警按钮（消火栓）
	GST9123
	海湾安全技术有限公司
	12
	航管楼
	√

	3
	手动火灾报警按钮
	GST9122
	海湾安全技术有限公司
	12
	航管楼
	√

	4
	声光报警器
	HX-100B
	海湾安全技术有限公司
	12
	航管楼
	√

	5
	安全出口
指示标志
	YG-BLZD-1LROEI1W-1K
	江门市艺光科技开发有限公司
	14
	航管楼
	√

	6
	灭火器
	4kg干粉灭火器MFZ/ABC4A
	阜阳华普消防器材有限公司
	24
	航管楼
	√

	7
	气体喷头
	PT12/40
	四川泰和安消防科技有限公司
	14
	航管楼
	√

	8
	点型感烟探测器
	JTY-GD-G3
	海湾安全技术有限公司
	51
	航管楼
	√

	9
	洒头喷头(喷淋)
	T-ZSTZ 15-68℃ Φ5mm
	宁波市北仑吉龙消防设备有限公司
	96
	航管楼
	√

	10
	火灾报警控制器（联动型）
	JB-QT-GST5000
	海湾安全技术有限公司
	1
	航管楼
	√

	11
	七氟丙烷气体灭火储气瓶
	HFC-227ea
	四川泰和安消防科技有限公司
	3
	119kg一楼储气间1个；72kg塔台控制室2个
	√

	12
	应急照明灯
	DJ-ZFZD－E3WA1
	东君照明
	
	航管楼
	√

	13
	警铃
	Q60LW
	上海可莱特电子有限公司
	5
	航管楼
	√

	行政楼消防设施设备

	序 号
	设备设施名称
	设备型号
	生产厂家
	数量
	安装（摆放）位置
	√

	1
	声光报警器
	HX-100B
	海湾安全技术有限公司
	14
	一楼5个，二楼9个  
	√

	2
	手动火灾报警按钮
	GST9122
	海湾安全技术有限公司
	14
	一楼5个，二楼9个
	√

	3
	火灾报警按钮(消火栓)
	GST9123
	海湾安全技术有限公司
	14
	一楼5个，二楼9个
	√

	4
	室内消火栓
	SN65
	泰尔消防安全设备
	14
	一楼5个，二楼9个
	√

	5
	手提式干粉灭火器（5kg）（消火栓）
	MFZ/ABC5
	阜阳市华普消防器材有限公司
	26
	一楼8个二楼10个 三楼8个
	√

	6
	卷盘（消火栓）
	JPS0.8/19/25
	福建泉州丰兴消防设备
	14
	一楼5个，二楼5个 三楼4个 
	√

	7
	65卡口水带
（消火栓）
	8-65-25
	南安市桥峰消防水带
	14
	一楼5个，二楼5个 三楼5个
	√

	8
	65卡口水枪
（消火栓）
	Q23.5/7.5
	闵太消防科技股份有限公司
	14
	一楼5个，二楼5个 三楼6个
	√

	9
	应急照明灯
	YG-ZFZD-E7W20
	江门市艺光科技开发有限公司
	16
	一楼6个二楼5个，三楼5个 
	√

	10
	安全出口指示灯
	YG-BLZDIYROEI1W-1K
	江门市艺光科技开发有限公司
	26
	一楼5个，二楼8个， 三楼走廊11个， 楼梯间2个 
	√

	11
	感烟感温火灾
探测器
	JTY-GD-G3
	海湾安全技术有限公司
	95
	一楼29个二楼35个，三楼27个，楼梯间4个 
	√

	12
	火灾报警控制器（联动型）
	JB-QT-GST-5000
	海湾安全技术有限公司
	1
	保安室
	√

	特车场务楼消防设施设备

	序 号
	设备设施名称
	设备型号
	生产厂家
	数量
	安装（摆放）位置
	√

	1
	声光报警器
	HX-100B
	海湾安全技术有限公司
	12
	车库6个，一楼南走廊2个二楼走廊4个
	√

	2
	手动火灾报警按钮
	GST9122
	海湾安全技术有限公司
	12
	车库6个，一楼南走廊2个，二楼走廊4个
	√

	3
	火灾报警按钮(消火栓)
	GST9123
	海湾安全技术有限公司
	12
	2-4号车库3个    5-11号车库3个   一楼南边走廊2个 二楼走廊4个
	√

	4
	室内消火栓
	SN65
	福建省三鲸消防器材有限公司
	12
	车库6个，一楼南走廊2个，二楼走廊4个
	√

	5
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4型（消火栓）4kg
	南京洪湖消防器材有限公司
	23
	车库11个，一楼南走廊4个，二楼走廊8个
	√

	
	
	MFZ/ABC4型（车载）4kg
	山东龙成消防器材有限公司
	2
	民航C91949（2个）
	√

	
	
	MFZ/ABC8型（车载）8kg
	青岛娄山消防器材有限公司
	7
	民航C91964 1个，民航C91965 1个，民航C91963 1个，民航C91968 1个，民航C91967 1个，民航C91961 1个，民航C91970 1个
	√

	6
	推车式干粉灭火器
	MFTZ/ABC35型 35kg
	徐州市淮海消防器材有限公司
	4
	车库
	√

	7
	卷盘（消火栓）
	JPS0.8-19/25
	福建省三鲸消防器材有限公司
	12
	2-4号车库3个；5-11号车库3个，一楼南边走廊2个；二楼走廊4个
	√

	8
	65卡口水带（消火栓）
	QZ3.5/7.5
	福建省三鲸消防器材有限公司
	11
	2-4号车库3个；5-11号车库2个，一楼南边走廊2个；二楼走廊4个
	√

	9
	65卡口水枪（消火栓）
	8/65/29
	福建省三鲸消防器材有限公司
	11
	2-4号车库 2个；5-11号车库3个；一楼南边走廊2个；二楼走廊4个
	√

	10
	应急照明灯
	DJ-ZFZD－E3WA1
	东君照明
	6
	一楼南边走廊2个，二楼走廊3个，场务办公室1个
	√

	11
	安全出口指示灯
	L-BLZO-1LROE/4WADB
	劳士
	7
	一楼南边4个楼梯间3个
	√

	
	
	DJ-BLZD-I2LRE3M-1
	东君照明
	8
	二楼走廊8个
	√

	12
	感烟感温火灾探测器
	JTY-GD-G3
	海湾安全技术有限公司
	94
	特车场务楼
	√

	13
	火灾报警控制器（联动型）
	JB-QT-GST-5000
	海湾安全技术有限公司
	1
	一楼南边走廊靠右办公室
	√

	货运站消防设施设备

	序 号
	设备设施名称
	设备型号
	生产厂家
	数量
	安装（摆放）位置
	√

	1
	声光报警器
	HX-100B
	深圳泰和安科技有限公司
	4
	货运库4个
	√

	2
	手动火灾报警按钮
	GST9122
	深圳泰和安科技有限公司
	4
	货运库4个
	√

	3
	火灾报警按钮(消火栓)
	GST9123
	深圳泰和安科技有限公司
	6
	货运库6个
	√

	4
	消火栓
	SN65
	福建省三鲸消防器材有限公司
	内4外2
	货运库6个
	√

	5
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4型（消火栓）4kg
	景德镇蓝天消防器材厂
	2
	货运办公室2个危险品库2个
	√

	6
	七氟丙烷贮存装置
	HFC-227ea
	深圳泰和安科技有限公司
	1
	危险品库一套
	√

	7
	卷盘（消火栓）
	JPS0.8-19/25
	福建省三鲸消防器材有限公司
	6
	货运库6个
	√

	8
	65卡口水带（消火栓）
	QZ3.5
	福建省三鲸消防器材有限公司
	6
	货运库6个
	√

	9
	65卡口水枪（消火栓）
	8/65/29
	福建省三鲸消防器材有限公司
	6
	货运库6个
	√

	10
	安全出口指示灯
	YG-BLZD-1LROEI1W-1K
	江门市艺光科技开发有限公司
	9
	货运库9个
	√

	11
	感烟感温火灾探测器
	JTY-GD-G3
	深圳泰和安科技有限公司
	18
	货运办公室2个货运库12个安检监控室2个宿舍2个
	√

	12
	火灾报警控制器（联动型）
	JB-QGL-TX3016
	深圳泰和安科技有限公司
	2
	货运办公室1个货运库一个
	√

	消防救援站消防设施设备

	序 号
	设备设施
名称
	设备型号
	生产厂家
	数量
	安装（摆放）位置
	√

	1
	室内消火栓
	SN65
	福建三鲸消防器材有限公司
	11
	一楼7个
二楼4个
	√

	2
	手动火灾报警按钮
	GST9122
	海湾安全技术有限公司
	11
	一楼7个
二楼4个
	√

	3
	火灾报警按钮(消火栓）
	GST9123
	海湾安全技术有限公司
	11
	一楼7个
二楼4个
	√

	4
	声光报警器
	HX-100B
	海湾安全技术有限公司
	11
	一楼7个
二楼4个
	√

	5
	安全出口
指示灯
	YG-BLZDIYROEI1W-1K
	江门市艺光科技开发有限公司
	18
	消防大队
	√

	6
	灭火器
	5kg手提干粉灭火器：MFZ/ABC5
	阜阳华普消防器材有限公司
	22
	消防大队
	√

	
	
	20kg推车式干粉灭火器:MFTZ/ABC20
	郑州中岳消防器材有限公司
	4
	消防大队
	√

	7
	感烟感温火灾探测器
	JTY-GD-G3
	海湾安全技术有限公司
	109
	一楼62个
二楼47个
	√

	8
	火灾报警控制器（联动型）
	JB-QT-GST-5000
	海湾安全技术有限公司
	1
	消防大队
值班室
	√

	9
	警铃
	Q60LW
	上海可莱特电子有限公司
	10
	消防大队
	√

	10
	警灯
	SBE130
	上海可莱特电子有限公司
	10
	消防大队
	√

	11
	钢质防火门
	GFM-2123-BD5A1-50
	北京通州建业门窗责任有限公司
	12
	一楼6扇
二楼6扇
	√

	12
	地上消火栓
	SS100-65/1.6
	郑州市恒广消防设备有限公司
	2
	消防楼前
	√

	13
	消防个人防护
装备放置架
	规格：60×100×180cm
	十堰点睛创意设工作室
	29组
	消防大队车库后
	√

	14
	消防联动门
	
	襄阳创新理想门业制造有限公司
	6扇
	消防大队车库
	√

	15
	消防水鹤
	SHFZ-200/80/65-1.6型
	营口经济技术开发区供水设备厂
	1
	消防楼前
	√

	灯光站、供水站消防设施设备

	序 号
	设备设施名称
	设备型号
	生产厂家
	数量
	安装（摆放）位置
	√

	1
	声光报警器
	HX-100B
	海湾安全技术有限公司
	1
	柴油发电室1个
	√

	2
	手动火灾报警按钮
	GST9122
	海湾安全技术有限公司
	1
	柴油发电室1个
	√

	3
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC5型 5kg
	江苏快达消防设备器材有限公司
	24
	灯光站办公室4个 油机室4个，低压室10个，柴油发电室4个，高压配电室2个 
	√

	
	
	MFZ/ABC4型（车载）4kg
	东风（十堰）车用灭火器
	6
	高压配电室6个
	√

	4
	感烟感温火灾探测器
	JTY-GD-G3
	海湾安全技术有限公司
	6
	柴油发电室6个
	√

	5
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4型 4kg
	江苏快达消防设备器材有限公司
	8
	泵房配电室
	√

	6
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	江苏快达消防设备器材有限公司
	2
	公安分局后地下室柴油机组
	√

	7
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4型 4kg
	江苏快达消防设备器材有限公司
	8
	消防水箱及生活用水水箱旁
	√

	8
	火灾报警控制器
（联动型）
	JQ-QT-GST5000
	海湾安全技术
有限公司
	1
	泵房消防控制室
	√

	控制区及航站区消防设施设备

	序 号
	设备设施名称
	设备型号
	生产厂家
	数量
	安装（摆放）位置
	√

	1
	地下消火栓
	SA100/65-1.6
	福建省南安市永三消防器材厂
	43
	跑道两侧36个，机坪附近7个
	√

	2
	地下消火栓井盖
	XHDJ-80
	青岛信航科技实业有限公司
	43
	跑道两侧36个，机坪附近7个
	√

	3
	闸阀
	DN40-400mm
	上海杰康阀门制造有限公司
	22
	
	√

	4
	复合排气阀
	CARXDN-300
	泊头市超建自控阀门厂
	3
	
	√

	5
	钢丝网骨架塑料复合管材
	DN315
	鄂州市兴欣建材有限责任公司
	7764米
	
	√

	6
	灭火器
	推车式干粉灭火器MFTZ/ABC50型
	徐州市淮海消防器材有限公司
	5
	停机坪
	√

	
	
	手提式干粉灭火器MFZ/ABC5型
	
	10
	
	√

	7
	钢丝网骨架塑料复合管材
	DN100
	鄂州市兴欣建材有限责任公司
	864米
	
	√

	8
	地上消火栓
	SS100-65/1.6
	郑州市恒广消防设备有限公司
	10
	控制区外围道路两旁
	√

	9
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	GQQ70/2.5TX
	四川泰和安消防科技有限公司
	1
	信标台
	√

	10
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	江苏快达消防设备器材有限公司
	12瓶
	航食部：一楼楼梯口2瓶；一楼仓库2瓶；厨房2瓶；二楼走廊4瓶；配餐车2瓶
	√

	倒班楼消防设施设备

	序 号
	设备设施名称
	设备型号
	生产厂家
	数量
	安装（摆放）位置
	√

	1
	声光报警器
	HX-100B
	深圳泰和安科技有限公司
	1
	倒班房1楼
	√

	2
	火灾报警按钮(消火栓)
	GST9123
	深圳泰和安科技有限公司
	9
	倒班房1楼3个
倒班房2楼4个
倒班房3楼2个
	√

	3
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4型（消火栓）4kg
	景德镇蓝天消防器材厂
	20
	倒班房1楼8瓶
倒班房2楼8瓶
倒班房3楼4瓶
	√

	4
	卷盘（消火栓）
	JPS0.8-19/25
	福建省三鲸消防器材有限公司
	10
	倒班房1楼4个
倒班房2楼4个
倒班房3楼2个
	√

	5
	65卡口水带（消火栓）
	QZ3.5
	福建省三鲸消防器材有限公司
	10
	倒班房1楼3个
倒班房2楼4个
倒班房3楼2个
	√

	6
	65卡口水枪（消火栓）
	8/65/29
	福建省三鲸消防器材有限公司
	10
	倒班房1楼3个
倒班房2楼4个
倒班房3楼2个
	√

	7
	安全出口指示灯
	YG-BLZD-1LROEI1W-1K
	江门市艺光科技开发有限公司
	13
	倒班房1楼5个
倒班房2楼5个
倒班房3楼3个
	√

	8
	应急照明灯
	
	
	15
	倒班房1楼8个
倒班房2楼5个
倒班房3楼2个
	√

	
	
	
	
	
	
	


	


2.2、消火栓用钢丝骨架塑料复合管DN300控制区内约7000米，航站区及办公区停车场约6000米，钢管DN65约8000米，闸阀软接约85个，阀门井检修井约95口。




2.3、消防喷淋水炮用钢丝骨架塑料复合管DN200约3000米,钢管DN65约5000米。








2.4、消防用蓄水箱600m³两口合计1200m³，水箱用浮球阀单向阀闸阀13个。








  

三、消防设施维保内容

3.1、保养:按照维保要求对系统进行巡检及检测，确认其工作正常，设备除尘、清洁、润滑、绝缘、紧固;并填写相应的检测、保养专业表格，并得到甲方指定的责任人的签署，编号后归档。

3.2、月检:按计划抽样测试部分设备，致使一年内所有设备全部覆盖测试一遍，确保系统、设备的正常运行。 

3.3、季检:按照规定季度检查内容进行检查，发现问题及时处理。 

3.4、年检:由公司专业的消防检测队伍，全面对维保项目进行全面详细的消防检测，对系统运行情况作全面评估及整改方案，并出具正规检测报告，备消防部门查看。 

3.5、协助配合消防部门的检查工作，确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 

3.6、机场公司需求，派专人常驻机场工作，协助处理日常问题。 

维修:出现问题时能够在限定的时间内迅速解决，不能解决的出具书面说明，并请相关人员核准签署。 

以诚信的服务态度同甲方保持密切的合作关系，注重彼此间的沟通，遇到问题协商解决。 

制定维保计划 

1、消防设施的巡查:
	巡查

项目
	巡查内容
	维保月巡查

	
	
	 周
	   月
	   季
	  年

	消  防

供配电设  施
	消防电源工作状态
	
	√
	
	

	
	自备发电设备状况
	
	√
	
	

	火灾自动报警系  统
	火灾报警探测器外观
	
	√
	
	

	
	区域显示器运行状况、CRT图形显示器运行状况、火灾报警控制器运行状况
	
	√
	
	

	
	手动报警按钮外观
	
	√
	
	

	
	火灾警报装置外观
	
	√
	
	

	消防供水设施
	消防水池外观
	
	√
	
	

	
	消防水箱外观
	
	√
	
	

	
	消防水泵工作状态
	
	√
	
	

	
	稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态
	
	√
	
	

	
	水泵接合器外观
	
	√
	
	

	
	管网控制阀门启闭状态
	
	√
	
	

	
	泵房工作环境
	
	√
	
	

	消火栓、消防炮灭火系统
	室内消火栓外观
	
	√
	
	

	
	室外消火栓外观
	
	√
	
	

	
	消防炮外观
	
	√
	
	

	
	启泵按钮外观
	
	√
	
	

	自动喷水灭火系  统
	喷头外观
	
	√
	
	

	
	报警阀组外观
	
	√
	
	

	
	末端试水装置压力值
	
	√
	
	

	泡沫灭火系统
	泡沫喷头外观
	
	√
	
	

	
	泡沫消火栓外观
	
	√
	
	

	
	泡沫炮外观
	
	√
	
	

	
	泡沫产生器外观
	
	√
	
	

	
	泡沫液贮罐间环境
	
	√
	
	

	
	泡沫液贮罐外观
	
	√
	
	

	
	比例混合器外观
	
	√
	
	

	
	泡沫泵工作状态
	
	√
	
	

	气体灭火系统
	喷嘴外观
	
	√
	
	

	
	气体灭火控制器工作状态
	
	√
	
	

	
	储瓶间环境
	
	√
	
	

	
	气体瓶组或储罐外观
	
	√
	
	

	
	选择阀、驱动装置等组件外观
	
	√
	
	

	
	防护区状况
	
	√
	
	

	防烟

排烟

系统
	送风阀外观
	
	√
	
	

	
	送风机工作状态
	
	√
	
	

	
	排烟阀外观
	
	√
	
	

	
	电动排烟窗外观
	
	√
	
	

	
	自然排烟窗外观
	
	√
	
	

	
	排烟机工作状态
	
	√
	
	

	
	送风、排烟机房环境
	
	√
	
	

	应急照明和疏散指示标志
	应急灯外观
	
	√
	
	

	
	应急灯工作状态
	
	√
	
	

	
	疏散指示标志外观
	
	√
	
	

	
	疏散指示标志工作状态
	
	√
	
	

	应急广播系统
	扬声器外观
	
	√
	
	

	
	扩音机工作状态
	
	√
	
	

	消防专用电话
	分机电话外观
	
	√
	
	

	
	插孔电话外观
	
	√
	
	

	防火分隔设施
	防火门外观
	
	√
	
	

	
	防火门启闭状况
	
	√
	
	

	
	防火卷帘外观
	
	√
	
	

	
	防火卷帘工作状态
	
	√
	
	

	消  防电  梯
	紧急按钮外观
	
	√
	
	

	
	轿厢内电话外观
	
	√
	
	

	
	消防电梯工作状态
	
	√
	
	

	灭火器
	灭火器外观
	
	√
	
	

	
	设置位置状况
	
	√
	
	

	备注
	消防设施电源开关、管道阀门，均应指示正常运行位置，并标识开、关的状态；对需要保持常开状态的阀门，应当采取铅封、标识等限位措施。


注:（1）.火灾探测器、可燃气体探测器外观完好情况。

（2）.火灾自动报警系统区域显示器是否处于运行状态。

   （3）.消火栓及消火栓箱包括箱内附件外观，消防水炮外观，每层配水管控制阀门启、闭状态，消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境。

   （4）.自动喷水灭火系统的喷头外观、水源控制阀、报警控制阀组开启状态，消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境，系统各末端压力表压力值，每层配水管控制阀门启、闭状态。   

   （5）.泡沫灭火系统的水源控制阀启、闭状态，泡沫消火栓、泡沫炮外观，泡沫泵和其他系统部件外观，泡沫泵供电状态和泵房工作环境。

   （6） .气体灭火系统或者装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态。

   （7）.防烟和排烟设施的排烟阀、送风阀的启、闭状态，机械排烟风机、正压送风机外观、供电状态和风机房工作环境，自然排烟窗的启、闭状态。

   （8）.应急照明和疏散指示标志发光情况，位置和指示方向有无改变。

   （9）.消防电话或者电话插孔外观有无改变。

（10）.应急广播扬声器外观完好情况。

（11）.防火门、防火卷帘开启是否处于正常状态，外观完好情况，有无遮挡。

（12）.消防电梯的紧急按钮和电梯轿箱内电话的外观。

（13）.发电机外观和机房工作环境，消防电源运行状态。

（14）.灭火器数量和位置有无改变情况。

（15）.其他需要巡视检查内容。

2、消防设施的测试检查

	检测项目
	检测内容
	维保测试检查

	
	
	周
	月
	季
	年

	消防供电 配电
	消防

配电
	试验主、备电切换功能
	
	
	√
	

	
	自备发电机组
	试验启动发电机组
	
	
	√
	

	
	储油

设施
	核对储油量
	
	
	√
	

	火灾报警系统
	火灾

报警

探测器
	试验报警功能
	
	
	√
	

	
	手动报警按钮
	试验报警功能
	
	
	√
	

	
	警报

装置
	试验警报功能
	
	
	√
	

	
	报警控制器
	试验报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能
	
	
	√
	

	
	联动控制设备
	试验联动控制和显示功能
	
	
	√
	

	消防供水
	消防

水池
	核对储水量
	
	
	√
	

	
	消防

水箱
	核对储水量
	
	
	√
	

	
	稳(增)压泵及气压

水罐
	试验启泵、停泵时的压力工况
	
	
	√
	

	
	消防

水泵
	试验启泵和主、备泵切换功能
	
	
	√
	

	
	水泵接合器
	试验消防车供水功能
	
	
	√
	

	消火栓消防炮
	室内消火栓
	试验屋顶消火栓出水及静压
	
	
	√
	

	
	室外消火栓
	试验室外消火栓出水及静压
	
	
	√
	

	
	消防炮
	试验消防炮出水
	
	
	√
	

	
	启泵按钮
	试验远距离启泵功能
	
	
	√
	

	自动喷水系统
	报警

阀组
	试验放水阀放水及压力开关动作信号
	
	
	√
	

	
	末端试水装置
	试验末端放水及压力开关动作信号
	
	
	√
	

	
	水流指示器
	核对反馈信号
	
	
	√
	

	泡沫灭火系统
	泡沫液储罐
	核对泡沫液有效期和储存量
	
	
	√
	

	
	泡沫栓
	试验泡沫栓出水或出泡沫
	
	
	√
	

	气体灭火系统
	瓶组与储罐
	核对灭火剂储存量
	
	
	√
	

	
	气体灭火控制设备
	试验模拟自动启动
	
	
	√
	

	机械加压送风系统
	风机
	试验联动启动风机
	
	
	√
	

	
	送风口
	核对送风口风速
	
	
	√
	

	机械排烟系统
	风机
	试验联动启动风机
	
	
	√
	

	
	排烟阀、电动排烟窗
	试验联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速
	
	
	√
	

	应急照明
	试验切断正常供电，测量照度
	
	
	√
	

	疏散指示标志
	试验切断正常供电，测量照度
	
	
	√
	

	应急广播系统
	扩音器
	试验联动启动和强制切换功能
	
	
	√
	

	
	扬声器
	测试音量
	
	
	√
	

	消防专用电话
	试验通话

质量
	
	
	√
	

	防火分隔
	防火门
	试验启闭

功能
	
	
	√
	

	
	防火

卷帘
	试验手动、机械应急和自动控制

功能
	
	
	√
	

	
	电动

防火阀
	试验联动关闭功能
	
	
	√
	

	消防电梯
	试验按钮迫降和联动控制功能
	
	
	√
	

	灭火器
	核对选型、压力和有效期
	
	√
	
	


测试方法和技术要求应依照《建筑消防设施检测技术规程》GA503的相关规定。

2.1 火灾自动报警系统

2.1.1火灾自动报警装置

2.1.2至少检查总数量10%的火灾报警探测器功能。

2.1.3至少检查总数量10％的手动报警功能。

2.1.4警报装置。

2.1.5火灾报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘。

2.1.6消防联动控制设备。

系统功能。

2.2 消防给水系统

2.2.1消防水池、水箱或增压设施。

2.2.2消防水泵及水泵控制柜。

2.2.3水泵接合器。

2.2.4室内消火栓、消防卷盘、消火栓启泵按钮、消防水炮。

2.2.5室外消火栓。

2.2.6系统功能。

2.3 自动喷水灭火系统

3.2.1水池、水箱和增压设施。

3.2.2消防水泵及水泵控制柜。

3.2.3报警阀组。

3.2.4控制信号阀。

3.2.5水流指示器。

3.2.6通过末端试水，至少对10%喷头进行功能检查。

3.2.7末端试水装置。

3.2.8系统功能。

2.4 泡沫灭火系统

2.4.1水池、水泵、泡沫消防泵及泵控制柜。

2.4.2泡沫液储罐。

2.4.3比例混合器。

2.4.4泡沫发生器。

2.4.5泡沫喷头。

2.4.6系统功能。

2.5 气体灭火系统

2.5.1灭火器储存容器。

2.5.2驱动装置，紧急启动、停止装置，声光报警装置。

2.5.3选择阀。

2.5.4喷嘴。

2.5.5气体灭火控制盘。

2.5.6系统功能。

2.5.7防护区用途、可燃物以及防护区开口变化情况。

2.6 防烟和排烟设施

2.6.1机械加压送风机以及系统功能，送风机控制柜。

2.6.2机械排烟风机、排烟阀以及系统功能，排烟风机控制柜。

2.6.3电动排烟窗启、闭。

2.7应急照明、疏散指示标志、消防电话和应急广播

2.7.1电源切换和充电功能。

2.7.2标识正确性。

2.7.3通话、广播质量。

2.7.4应急情况下强制切换功能。

2.8 防火分隔设施

2.8.1防火门启闭功能。

2.8.2防火卷帘自动启动和现场手动功能。

2.8.3电动防火门联动功能。

2.8.4电动防火阀的启、闭功能。

2.9消防电梯

2.9.1首层按钮控制和联动电梯回首层。

2.9.2电梯轿箱内消防电话。

2.9.3电梯井排水设备。

2.10 消防供电设施

2.10.1消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能。

2.10.2发电机自动、手动启动试验。

2.10.3发电机燃料检查。

2.11灭火器

2.11.1 逐一检查灭火器型号、压力值和维修期限。

3、消防电子设备设施的测试检查

	项     目
	检 验 结 果
	消防电子设备设施测试检查

	
	
	周
	月
	季
	年

	消防供配电
	
	
	
	
	√

	火灾报警系统
	
	
	
	
	√

	消防供水
	
	
	
	
	√

	消火栓消防炮
	
	
	
	
	√

	自动喷水灭火系统
	
	
	
	
	√

	泡沫灭火系统
	
	
	
	
	√

	气体灭火系统
	
	
	
	
	√

	防排烟系统
	
	
	
	
	√

	疏散指示标志
	
	
	
	
	√

	应急照明
	
	
	
	
	√

	应急广播系统
	
	
	
	
	√

	消防专用电话
	
	
	
	
	√

	防火分隔
	
	
	
	
	√

	消防电梯
	
	
	
	
	√

	灭火器
	
	
	
	
	√


检验检查内容:

3.1.火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验。每12个月累计对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次；

3.2.自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，对消防设施上的仪器仪表进行校验；每12个月累计对每个喷头、末端放水阀检查不少于一次；

3.3.消防给水系统最不利点消火栓出水，并用水泵接合器供水。每12个月累计对每个消火栓、卷盘、水炮检查不少于一次；

3.4.泡沫灭火系统进行喷泡沫试验；检验泡沫液质量；校验仪器仪表；

3.5.通过报警联动，检查气体灭火系统功能，并进行模拟喷气试验；校验仪器仪表，存储容器称重；

3.6.通过报警联动，检查电梯迫降功能；通过报警联动，检查防火卷帘门及电动防火门的功能；通过报警联动，检查消防广播切换功能；通过报警联动，检查正压送风或者机械排烟系统功能，并测试风速、风压值。

3.7.消防供电设施功能检查，主备电源切换，检验供电能力。

3.8.灭火器称重和药剂有效期检查。




