十堰武当山机场供配电设施维保内容

一、维保范围：机场低压配电柜和机场低压电缆。

- 二、维保工作内容：

1.低压配电柜保养：

- （1）检查母线接头有无变形，有无放电变色痕迹，紧固联接螺栓，更换锈蚀螺栓，检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。

（2）检查母线间距离有无变化，特别观察绝缘板有无焦痕、母线间有无电弧痕迹。

（3）检查空气开关的触点灭孤罩否完好，操作机构是否灵活，清洁灰尘保持洁净紧固螺栓。

（3）检查电流互感器、电流表、电度表的接线情况，紧固松动螺栓。

（4）保养电容柜时应先断开电容器的总开关，用10㎜以上的导线把电容器逐个对地放电，然后检查接触器和电容器接线螺栓，接地装置是否完好。检查电容有无胀鼓现象，检查是否漏油、检查有无电孤痕迹，检查处理作业完后用吹风机清洁柜内灰尘保持洁净。

2、低压电缆的维修保养

（1）清理电缆沟内杂物和积水，保持良好的散热条件。

（2）整理电缆规范摆放，参照电力电缆敷设标准进行规范摆放。

（3）检测电缆运行温度，如有异常分析原因及时作出处理方案。

（3）检测电缆接头是否完好，如有异常分析原因及时作出处理方案。

（4）点检电缆绝缘外观良好情况，有无腐蚀现象，如有异常分析原因及时作出处理方案。

三、电气系统维修保养计划：

3、电气部件(除注明外,均为每月一次)

1漏电空气开关的维修保养:

(1)检查安装螺栓是否紧固;

(2)检查漏电空气开关转动是否灵活,如有反应不灵敏现象则应及时更换。

(3)检查漏电空气开关三相是否同步,接触是否良好,是否有烧伤或过热痕迹,如有问题则进行机械调整或更换处理;

(4)用500V摇表测量绝缘底板,其绝缘电阻如果低于10MΩ,则应进行排除。达不到要求元器件的则应更换。

4、熔断器维修保养:

(1)新熔体的规格和开关应与更换的熔体一致;

(2)检查熔体与保险座是否接触良好,接触部位是否有烧伤痕迹,如有则应进行修整,修整达到要求的则应更换。

5、交流接触器维修保养:

(1)清除接触器表面的污垢,尤其是进线端相间的污垢;

(2)清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒;

(3)表面及四周的污物,但不要修锉触头,烧蚀严重不能正常工作的触头应更换;

(4)清洁铁芯表面的油污及脏物;

(5)拧紧所有紧固件;

6、自耦减压启动器维修保养(每半年一次):

(1)用500V摇表测表绝缘电阻,应不低于0.5 MΩ,否则应进行干燥处理;

(2)外壳应可靠接地,如有松脱或锈蚀则应除锈处理后拧紧地线。

7、电容器维修保养:

(1)清理冷却风道及外壳灰尘,使电容器散热良好;

(2)检查电容有无膨胀、漏油或异常响声,如有则应更换;

(3)检查接头处,接地线是否有松脱或锈蚀,如有则应除锈处理并拧紧;

(4)检查电容三相不平衡电流是否超过额定值的15%或电容缺相,如是则更换电容。

8、热继电器维修保养:

(1)检查热继电器上的绝缘盖板是否完整,如有损坏则更换;

(2)检查热继电器的导线接头处有无过热痕迹或烧伤,如有则整修处理,处理后达不到要求的应更换。

9、断路器(自动空气开关)维修保养:

(1)用500V摇表测量绝缘电阻,应不低于010MΩ,否则应烘干处理;

(2)清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒,如果灭弧罩破裂,则应更换;

(3)断路器(自动空气开关)在闭合和断开过程中,其可动部分与灭弧室的零件应无卡阻现象；

(4)在使用过程中发现铁芯有特异噪音时,应清洁其工作表面;

(5)各传动机构应注入润滑油;

(6)检查主触头表面有小的金属颗粒时,应将其清除,但不能修锉,只能轻轻擦拭;

(7)检查手动(3次)、电动(3次)闭合与断开是否可靠,否则应修复;

(8)检查分励脱扣、欠压脱扣、热式脱扣是否可靠,否则应修复;

(9)检查接头处有无过热或烧伤痕迹,如有则修复并拧紧;

(10)检查接地线有无松脱或锈蚀,如有则除锈处理并拧紧。

10、母排的维护保养

(1)每半年紧固母排接头连接螺栓；

(2)每年清扫母排外壳积尘和污物,特别是水平布置的母排。

11、照明配电箱的维护保养

(1)每月检查箱内各开关、保险是否正常可靠；

(2)每年检查各进出线是否有老化现象,清除导线接头及接线端子表面污物和氧化层；

(3)更换失效或有缺陷的电气元件。

12、每年的维护保养

(4)对所有起动柜内作一次除尘去污；

(5)检查所有导线接头、接线端子表面氧化状况,去除氧化层。

(6)检查所有导线老化状况,必要时更换导线；

(7)更换已经老化、磨损严重的元件；

(8)检查电机轴承间隙,加注润滑油;对磨损严重,间隙过大的轴承,必须予以更换；

(9)检查电机绝缘状况,有绝缘下降的,必须对定子绕组做浸漆处理。

13、供配电设备维修保养规程

电气技术人员在进行电气设备维修保养时,必须遵守以下操作规程:

(1)严格按照供配电系统设备保养计划进行辖区设备的保养;

(2)主管人员每年12月制订下一年度的设备保养计划,报生产部经理审批;

(3)工作过程应严格遵守电气作业规程;

(4)根据系统设备的特点,重点做好除尘、润滑、紧固接线端子等保养工作;

(5)维修保养结束后,应将有关工作情况记录在设施检查表、变压器设备检查表、低压柜设备检查表、发电机房设备检查表和当值日志上;