十堰武当山机场供水维保内容

一、供水维保范围:

成套供水设备的进口水（即流量调节器前端阀门）起，至供水设备出水横管总阀处止，中间所涉及的负压消除器、各类仪表（电接点压力表、远传压力表、液位传感器）、水泵、各类阀门及管路：配套的水泵变频控制柜，自该柜进线电源开始至电机之间的元器件及线路等。

二、供水维保的方案:

巡检维保程序

1、水泵房的巡检作业内容:

1.1给排水工和电气工负责水泵的巡检作业；

1.2运行期间的水泵保证每月巡检两次,停水期间的水泵每月转换次；

1.3手摸耳听水泵运行吋发岀的震动,温升和声响；

1.4观察水泵运行时电流表和压力表,检查电动机保护接地线；

1.5检查轴封情况；

1.6检查与之相关的阀门和状态标牌；

1.7检查水泵电动机的整体外观以及设备周边环境卫生；

1.8巡检人员将检查结果记录于《水泵巡检记录表》中。

2、水泵房的维保作业内容：

2.1给排水工和电气工负责水泉的维保作业；

2.2水泵累计运行一年或者连续两年每年运行6个月,需要进行一次维保；

2.3检查水泵轴封,修整或者更换轴封；

2.4检查电动机,补充或者更换润滑油；

2.5检查水泵电动机所有轴承；

2.6检查电动机接线端子和保护接地线；

2.7检测电动机绝缘电阻；

2.8检查控制柜内电器元件；

2.9手动控制启动水泵运行一次；

2.10自动控制启动水泵运行一次；

2.11测量电动机三相运行电流,在“安全,可靠,经济,合理”的原则下,提岀节约能源的措施,尽量减少能源的消耗；

2.12检水泵电动机外观,铭牌,设备牌和标识牌；

2.13维保人员将维保结果记录于《水泵维保记录表》中；

2.14若发生维修,应将有毒有害固体废弃物分类按规定送至指定地点集中处理。

3、巡视、维护、修理的分工接口

3.1机械部分:自流量调节器进水口前端的进水阀门起,至供水设备出水橫管的出水总阀门止,中间所涉及的负压消除器、各类仪表(电接点压力表、远传压力表、液位传感器等)、水泵、各类阀门及管路的保养和维修。

3.2电器部分:水泵变频控制柜,自该框进线电源开始至电机之间的元器及线路等,对于中间继电器、断路器、溶断气及溶芯、各类指示灯、转换开关及按钮等元器件出现问题由乙方负责换。

三、巡检、维保的管理办法

1、乙方对协议规定的设备每月必须保证最低壹次到现场进行检查,并对检查内容进行记录。

2、对于设备出现的突发故障,乙方应在接到甲方通知后3小时之内赶到现场,及时恢复止常供水,因特殊原因导致维修困难可适当延长停水时间,但需要经过甲方同意并按照甲方规定的时间段去维修作业。

四、巡检、维保的质量标准

1、检査所有紧圊件应完整无损,无松动,无锈蚀

2、各仪表显示正常

3、水泵无噪音

4、各项工作都有相应的记录:

供水现有设备明细

| 名称 | 品牌 | 功率 | 数量 （台/套） | 已使用年限（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵 | 格兰富 | 7.5KW | 3 | 38 | 互为备用 |
|  | 格兰富 | 15KW | 3 | 64 | 互为备用 |
|  | 格兰富 | 18KW | 3 | 34 | 互为备用 |
| 气压罐 | 国产 | / | 1 | 38 | 正常使用 |
|  | 进口 | / | 1 | 64 | 正常使用 |
|  | 进口 | / | 1 | 34 | 正常使用 |
| 控制系统 | 国产 | 7.5KW | 1 | 38 | ABB变频器 |
|  | 格兰富 | 15KW | 1 | 64 | 格兰富变频器 |
|  | 格兰富 | 18KW | 1 | 34 | 格兰富变频器 |

- 市政供水用1号线，钢管DN300沿机场大道约2000米，闸阀井8个，检修井约5个。

- 开发区水厂供水用2号线，钢丝骨架塑料复合管DN200沿机场大道I边坡山边约4000米,闸阀井5个，检修井3个。

7、生活用蓄水箱115m³两口合计230m³，水箱用浮球阀单向阀闸阀9个。