水成膜泡沫灭火剂询价采购任务书

一、任务概述

我公司的消防设施中包含一套航油库泡沫灭火系统，其中消防泡沫灭火剂即将达到保质期，现需采购新的泡沫灭火剂进行灌装。

二、采购模式

本项目面向社会公开询价，在规定时间内有效报价最低的响应单位即为成交供应商。

三、技术及更换要求

本项目所需产品质量及安装工艺须符合以下标准：

（1）产品质量要求：

1、产品名称：6%泡沫灭火剂；

2、技术参数6%AFFF；

3、采购数量：5500kg；

4、产品质量：合格。

（2）安装工艺要求

1、检查消防泡沫罐的法兰盖是否密封，各阀门动作是否灵活可靠；

2、灌装泡沫液时，保持消防泡沫罐内清洁，不得与油类或其他泡沫液相混，不应与老化的泡沫液混合使用；

3、泡沫液不得让阳光直晒，并贮藏于温差小的场地，少与空气接触。凡贮存超过两年的泡沫液，使用前应抽样检验，合格后方可使用，对于失效的泡沫液应及时更新；

4、装有胶囊的贮罐应作一次检漏试验。试验方法是开启放水阀，如果有泡沫液泄漏，则证明胶囊有损，应及时修补或更换；

5、在更换泡沫液时，应对该灭火系统作一次泡沫喷射模拟试验，以检查消防泵、比例混合装置以及泡沫产生器等设备的工作状况是否正常可靠，如有异常应及时检修；

6、更换失效泡沫液时，对装置进行全面清洗。